Gniezno, dnia 19.10.2023r.

ON-HK.903.32.201.2023

**Prezes**

**Zarządu Spółdzielni Łabiszynek**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu   
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu   
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Jankówko** w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/113810/09/2023 z dnia 18.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, GAMIX - Jankowo Dolne (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22   
± 2°C tj. 285 jtk/ml)

wydane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna,  
ul. Cieszyńska 52A

- 792/2023 z dnia 02.10.2023 r. wody pobranej w dniu 29.09.2023 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C)

- 793/2023 z dnia 02.10.2023 r. wody pobranej w dniu 29.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Jankówko 12/2 (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C)

- 794/2023 z dnia 02.10.2023 r. wody pobranej w dniu 29.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji   
Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia   
2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu 12.09.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabeli 1 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu: 29.09.2023 r. w punkcie poboru: SUW Jankówko, sieć, mieszkanie prywatne Jankówko 12/2 oraz Szkoła Podstawowa Jankowo Dolne nie wykazały przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h, co potwierdziło,   
że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
3. aa

J.SZ.