ON-HK.903.28.17.2024 Gniezno, dnia 13.02.2024 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/3116/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/3116/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 22.12.2023 r. wody pobranej w dniu 12.12.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50 Gniezno – sala usług

- N/0051/2024/LB-WiPF/PCH/ i N/0051/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 22.01.2024 r. wody pobranej w dniu 16.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2 Gniezno - toaleta (przekroczenie parametru mętność 1,3 NTU)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 1024/2023 z dnia 08.12.2023 r. wody pobranej w dniu 05.12.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 9/2024 z dnia 12.01.2024 r. wody pobranej w dniu 09.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Poznańska 110 – Stacja Paliw Orlen

- 30/2024 z dnia 18.01.2024 r. wody pobranej w dniu 15.01.2024 r. w punkcie poboru: SUW

- 35/2024 z dnia 19.01.2024 r. wody pobranej w dniu 16.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kiszkowska 7 – SKR

- 42/2024 z dnia 26.01.2024 r. wody pobranej w dniu 24.01.2024 r. w punkcie poboru: SUW

- 43/2024 z dnia 26.01.2024 r. wody pobranej w dniu 24.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Chłodna - sklep Princess

- 44/2024 z dnia 26.01.2024 r. wody pobranej w dniu 24.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Pustachowska 1 – LOGMED ( nie stwierdzono przekroczenia parametru mętność)

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 665P/05.12.2023-1/Z z dnia 14.12.2023 r. wody pobranej w dniu 05.12.2023 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych   
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru mętność (badanie wody pobranej w dniu 16.01.2024 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecana do 1,0 NTU. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 24.01.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Pustachowska 1 - LOGMED nie wykazała przekroczenia parametru mętność, co potwierdziło, że woda   
w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

J.Sz.